太仓市众鑫喷涂有限公司新建电器柜项目第一阶段

竣工环境保护验收意见

2023年03月20日，根据《太仓市众鑫喷涂有限公司新建电器柜项目第一阶段竣工环境保护验收监测报告表》（（2023）启辰（验）字第（007）号），太仓市众鑫喷涂有限公司作为组长单位，组织验收监测单位（江苏启辰检测科技有限公司）、废气处理设施设计和施工单位（太仓市申泰通风设备厂）及二位专家，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、南京易环环保科技有限公司编制的《太仓市众鑫喷涂有限公司新建电器柜项目环评报告表》、苏州市行政审批局批复（苏行审环评[2021]50049号）等要求，对公司“新建电器柜项目第一阶段”进行竣工环保验收。验收工作组经现场踏勘、审核与评议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：太仓市众鑫喷涂有限公司新建电器柜项目。

建设地点：公司位于太仓市太仓高新技术产业开发区江南路18号，租赁太仓市成套设备电器厂现有厂房，建筑面积1650m2。厂区北侧为前处理区域；西南侧为仓库；南侧为机加工区域；东侧为办公室。

项目性质：新建（搬迁）

行业类别及代码：[C3360]金属表面处理及热处理加工、[C3499]其他未列明通用设备制造业

建设规模和内容：公司项目环评设计切割机1台、折弯机1台、电焊机2台、打磨机3台、钻床1台、预脱脂槽1台、主脱脂槽1台、水洗槽11台、水洗槽21台、硅烷化槽1台、水洗槽31台、水洗槽41台、水分烘干炉1台、热风循环加热系统1台、喷粉房1台、喷粉枪14台、固化室1台、热风循环加热系统1台、大件烘箱1台、悬挂输送机1台、空压机1台等设备。项目审批年产电器柜100万个。

本次第一阶段验收项目产能不变，生产流程仅为金属件机加工（下料、折弯、钻孔、打磨）和来料件自来水洗废水（自来水清洗，无添加剂）、焊接、硅烷化表面处理（含后水洗）以及粉末涂料的喷涂固化环节，不含无磷脱脂剂的表面脱脂环节，此环节委外加工。

工作时数：本项目职工20人，10小时单班制，年工作280天，年工作2800小时。

其他情况：厂内不设住宿和食堂。

（二）建设过程及环保审批情况

太仓市众鑫喷涂有限公司成立于2002年，原有年加工喷涂45000m2金属件静电粉末涂装项目经太仓市环境保护局审批（太环计[2002]110号）和验收（太环计[2004]129号）。本次项目为搬迁项目。

太仓市众鑫喷涂有限公司新建电器柜项目于2020年6月23日取得太仓市行政审批局出具的投资备案证（太行审投备[2020]242 号），2020年10月，公司委托南京博环环保有限公司编制完成《太仓市众鑫喷涂有限公司新建电器柜项目环境影响报告表》，2020年12月25日取得苏州市行政审批局《关于对太仓市众鑫喷涂有限公司新建电器柜项目环境影响报告表的批复》（苏行审环评[2020]30280号）。

项目主体工程和污染防治措施于2021年1月开始建设，2021年2月建成开始调试。

2023年1月，公司委托江苏启辰检测科技有限公司对其建成运行“新建电器柜项目第一阶段”进行验收监测，江苏启辰检测科技有限公司组织专业技术人员于2023年1月10日-11日对项目进行了现场监测和环境管理检查，公司根据验收检测数据报告（报告编号：QC2102030103E1、QC2102030103E2、QC2102030103E3）和现场检查情况编制该项目验收监测报告表。

太仓市众鑫喷涂有限公司于2021年10月23日完成排污许可证，编号：913205857455505331001P，公司突发环境事件应急预案于2022年3月2日在太仓市环境保护局备案（32058520220053一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]）。

（三）投资情况

本项目环评总投资500万元，第一阶段投资350万元，其中环保投资25万元，环保投资占比7.1%，用于废气处理设施、降噪和固体废物处理处置。

（四）验收范围

本次验收范围为太仓市众鑫喷涂有限公司新建电器柜项目所涉及到生产工序与其配套的环境保护设施的第一阶段验收。

# 二、工程变动情况

建设单位按环境影响报告表和审批部门审批决定组织实施本项目的建设，实际验收第一阶段项目的性质、地点、规模均无变化，生产工艺不含脱脂及后清洗环节。

根据《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号），对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688）号文件，以上不属于重大变动，纳入验收范围。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

公司租赁厂区雨污水分流，本项目冷却水循环使用，不外排，定期补充损耗量；第一阶段生产废水（包括来料件自来水洗废水、硅烷化倒槽废水、水洗废水）经企业自建污水处理站（5t/d，调节池+混凝沉淀池+碳滤砂滤罐）处理后，与员工生活污水经化粪池处理后经厂区统一外排口接管至太仓市城东污水处理厂，处理后尾水外排新浏河；

公司达到接管标准的生产废水和生活污水经太仓高新技术产业开发区规划建设局确定，接入江南路市政污水管网。

# （二）废气

本项目产生的废气主要为固化废气、烘干和固化天然气燃烧废气和脱脂天然气燃烧废气，本次第一阶段不涉及脱脂环节及脱脂的天然气燃烧废气。

固化废气及烘干和固化天然气燃烧废气收集后经二级活性炭吸附处理后，由15m高1#排气筒达标排放，未捕集废气呈无组织排放；

焊接环节产生的烟尘经焊烟净化器处理后无组织外排；切割、钻孔和打磨环节产生的金属颗粒物无组织外排；粉末喷涂环节过喷物料经大旋风分离后回收，泄漏的部分经滤芯过滤后无组织外排；

项目以生产车间边界为起点设置100米卫生防护距离，目前以上范围无环境敏感点。

# （三）噪声

本项目噪声主要为喷涂线、包装线及空压机等设备运转过程产生的噪声，企业通过隔声、减振和距离衰减等措施，噪声可以得到一定程度的削弱，减小对周围的环境影响。

# （四）固体废弃物

本项目第一阶段产生的固体废物主要为危险固废、一般工业固废、生活垃圾。其中：

危险废物主要为涂料废渣、废滤芯、废包装桶、废活性炭、废滤料、污泥，委托资质单位无锡能之汇环保科技有限公司处置。以上在调试期间产生部分完成转移处置。

公司设置面积20m2的危废仓库，位于厂区东北侧，建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（GB18597-2001/XG1-2013）的要求。

一般工业固废主要为金属边角料、废焊材、金属屑，回收由苏州雷耐固环保科技有限公司处理。

项目设置面积5m2的一般固废仓库，位于厂区东北侧，一般工业固体废物贮存基本满足《一般工业固体废物贮存和填埋标准》（GB 18599-2020）。

项目生活垃圾由太仓高新技术产业开发区环境卫生管理所清运处理，日产日清。

# 四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，太仓市众鑫喷涂有限公司建设项目主体工程和各环保治理设施均处于运行状态，生监测结果表明：

（一）废水

验收监测期间，生活污水与房东外租其他企业生活污水合并外排，本次未采样监测。

（二）废气

验收监测期间，项目15米高1#排气筒外排非甲烷总烃浓度和速率符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准；“二级活性炭”对非甲烷总烃的处理效率为86.6%、47%；外排颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准；

核算外排非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的量符合环评提出的总量控制要求。

厂界无组织外排非甲烷总烃、颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。

厂区内（生产车间北侧门口外1米，高1.5米）非甲烷总烃浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。

（三）噪声

验收监测期间，本项目东侧、西侧、北侧厂界外1米处昼间噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，南侧厂界与邻厂共用，无法检测。

（四）固体废弃物

本项目产生的固废有效处置，零外排。

（五）其他方面

企业排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号文)的要求执行，公司在厂区生产废水处理设施排口、废气处理设施进出口设置采样口，在生产废水处理设施排口、废气处理设施和危废仓库安装符合要求的环保标志牌。

# 五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中的相关规定和要求，验收组一致同意，太仓市众鑫喷涂有限公司新建电器柜项目第一阶段通过竣工环境保护验收。

# 六、后续要求

1、按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》和《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）中相关规定和要求，细化完善验收监测报告，做好自行监测和信息公开工作。

2、建立完善危废仓库的环保工作制度，落实专职运行管理人员，对照“省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见(苏环办[2019]327号)”及“《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）”等的要求，进一步提升危险废物规范化管理水平，规范危险废物贮存设施，定期进行应急演练，防范环境风险。

3、加强项目生产废气处理设施的收集效率，按照《江苏省关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办[2022]218号）对处理设施进行维护，加强污染防治措施的安全风险辨识，确保总体安全运行、稳定达标。

4、本次验收仅对当天现场检查情况负责，企业应继续保持和完善环保管理制度、措施，保证各治污设施正常有效运行，确保各污染物稳定达标排放。

5、项目生产废水外排口COD、SS、氟化物、石油类、LAS浓度日均值需满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，本年度需例行监测。

6、更换新的焊烟净化器，使焊接环节产生的烟尘，更达标排放。

七、验收人员信息

验收组名单见签到表。

太仓市众鑫喷涂有限公司

2023年03月20日